## 市町村鏡（工事総括）
令和 | ０５ | 年度 | [12 empty] | 調 査
|  | 市道島発電所線削井工事【消融雪設備】 | [9 empty] | 設計書
設 計
工 事 番 号 | [8 empty] | 施 工 地
5魚建消第12号 | [8 empty] | 魚沼市 今泉 地内
|  |  | 実 施 ・ 元 | [7 empty] | 変 更
設 計 額 | [9 empty] | 円 | [7 empty] | 円
契 約 額 | [9 empty] | 円 | [7 empty] | 円
(内消費税額) |  |  |  |  | ( |  |  |  |  | 円 ) |  |  | ( |  |  |  |  | 円 )
|  |  |  | 工事日数 |  |  | 00180 |  | 日間 |  |  |  |  | 日間( 付与日数 |  |  |  | 日間 )
工事・履行日数
|  |  |  | 又は 完成期限 |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  | 完成期限 |  |  |  | 年 | 月 |  | 日
実 施 | [8 empty] | 変 更
（元）
設計概要 | [8 empty] | 設計概要
魚沼市

## 利用コード一覧表２
設計図書における利用コード一覧表
設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。
※データコード中の" x"は任意の半角英数字（ xの数も任意）、" n"は任意の半角数値です。
１ 単価コード
・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）
労務単価 |  | Rxxxxxxxxxx | RRxxxxxxxxx | TRxxxxxxxxx
資材単価 |  | TZxxxxxxxxx | Txxxxxxxxxx | TTxxxxxxxxx | TVJxxxxxxxx | TRxxxxxxxxx | TMNxxxxxxxx | TNxxxxxxxxx | TZPxxxxxxxx
機械・仮設材の賃料・損料 |  | TLxxxxxxxxx | Kxxxxxxxxxx | KExxxxxxxxx | TMxxxxxxxxx | TZUxxxxxxxx | Mxxxxxxxxxx | MMxxxxxxxxx
市場単価 |  | TAxxxxxxxxx | TBxxxxxxxxx | TCxxxxxxxxx | TDxxxxxxxxx | TGxxxxxxxxx | TQxxxxxxxxx
その他 |  | T9999001～T9999099※ |  | Fxxxxxxxxxx | Wxxxxxxxxxx※ | TFJAxxxxxxx※ | TYxxxxxxxxx※
東京単価 |  | RR9xxxxxxxx | TZ09xxxxxxx | TZP9xxxxxxx | TLO9xxxxxxx | MM09xxxxxxx | TQ09xxxxxxx
その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。
※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。
２ 施工コード
①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。 ※ |  |  |  |  | ②下表のコードは積算基準での表記と異なります。 ※
積算基準〔1 県版〕 |  | Sxxxxxxxxxx | SCBSxxxxxxx |  | 積算基準名 |  | 設計図書コード | 積算基準の表記
積算基準〔2 調査関係〕 |  | SAxxxxxxxxx | SBxxxxxxxxx |  | 積算基準〔1 一般土木〕全国版 |  | SWBxxxxxxxx | WBxxxxxxxxx
|  | SCxxxxxxxxx | SDxxxxxxxxx |  |  |  | SCBxxxxxxxx | CBxxxxxxxxx
積算基準〔3 港湾〕 |  | SDHxxxxxxxx | SExxxxxxxxx |  | 積算基準〔4 公園緑地〕 |  | SWCxxxxxxxx | WCxxxxxxxxx
|  | SSHxxxxxxxx |  |  | 積算基準〔6 機械・電気通信〕 |  | SWExxxxxxxx | WExxxxxxxxx
積算基準〔4 下水道〕 |  | SWGxxxxxxxx |  |  | 積算基準〔5 建設機械損料表〕 |  | MMJxxxxxxxx | Kxxxxxxxxxx
※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、６ パッケージコードの修正についてを参照してください。
③下表のコードは個別の案件で設定
名称、単価、単位等を設定 |  | S0900※ | S0901※ | SE918※
名称、労務数量等を設定 |  | SA901※ | SA902※ | SA910※ | SC900※
全ての歩掛を独自設定 |  | Vxxxxxxxxxx
※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合もあります。
３ 機械運転単価コード
各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。
積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－○○」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。
SWKxxxxxxxx | 積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
SWMxxxxxxxx | 積算基準 〔4 下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
SKxxxxxxxxx | 運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合もあります。
SDHTxxxxxxx | 積算基準〔3 港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
(SZxxxx)
４ その他コード
#0n | 所定の率で雑材料の経費を計上しています。
#7n | 単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。
#80 | 単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。
+00 | 施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。
Xn000 | 工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。
Ynxxxxxxxxx | 新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。
Zxxxx | 共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。
管理費区分 | 「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔１ 一般土木〕県版を参照
してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、７ 業務委託の管理費区分を参照してください｡
５ 単価入力データ一覧表について
以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報※が記載されています。
同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。
①本表１ 単価コードのその他に記載されている単価コード。
②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。
③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。
④パッケージコード※において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。
⑤パッケージコード※において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。
※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。
※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxxx,SCBSxxxxxxxx,SSHxxxxxxxxのことです。
６ パッケージコードの修正について
単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。
修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t')に「修正」と記載されます。
詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。
※本表５の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。
※本表５の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊減額処理＊」と記載されます。
※本表５の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊単価置換＊」と記載されます。
７ 業務委託の管理費区分
「N 直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。
「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。
８ 業務委託における電子成果品作成費の計上について
「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。
詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。
↓選択項目 ＼ 業務区分→ |  | 測量業務委託 |  | 一般調査業務 |  | 設計業務委託
00設計業務に率計上しない |  | 測量業務積算基準 |  | その他機械ボーリング関連 |  | －
01詳細設計業務に率計上 |  | 測量業務積算基準 |  | その他機械ボーリング関連 |  | 概略設計,予備設計又は詳細設計
02その他の設計業務に率計上 |  | 測量業務積算基準 |  | その他機械ボーリング関連 |  | その他の設計業務
05率計上しない |  | － |  | － |  | －
９ パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について
パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木
工事等基礎（公表）単価表について、２．掲載内容を参照してください。

## 工事数量総括
＊＊本工事費＊＊ 工事数量総括表
仮設工における規格・数量は他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。
費目・工種明細など | [5 empty] | 規格１・規格２ | 単 位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減
＊＊ 本工事費 ＊＊
消融雪設備
式
製作原価
式
ポンプ
式
ポンプ
式
ﾎﾟﾝﾌﾟ据付(製作原価)
[7 empty] | 施設 |  | 1
据付工事原価
式
さく井
式
さく井
式
さく井(材料費)
[7 empty] | 本 |  | 1
さく井(さく井工)
[7 empty] | 本 |  | 1
汚泥吸排車運搬
[7 empty] | m3 |  | 35
汚泥処理費
[7 empty] | m3 |  | 35
ポンプ
式
ポンプ据付
式
ﾎﾟﾝﾌﾟ据付(据付工事原価)
[7 empty] | 施設 |  | 1
ﾎﾟﾝﾌﾟ据付(据付工)
[7 empty] | 施設 |  | 1
水位測定管
[7 empty] | 式 |  | 1
付属設備
式
その他
式
受電･配電設備(ﾀｲﾌﾟⅡ)
[7 empty] | 式 |  | 1
直接製作費
純製作費
製作原価
直接工事費
技術管理費
式
揚水試験報告書
[7 empty] | 式 |  | 1
共通仮設費（率分）
共通仮設費計
純工事費
現場管理費（率分）
現場管理費計
据付間接費
間接工事費
据付工事原価
設計技術費
工事原価計
一般管理費等
契約保証費
一般管理費等計
工事価格
消費税相当額
工事費

## 総括情報表2
総 括 情 報 表
設計書名 | 実施設計書
事業名
適用単価区分 | 1 実施単価
適用単価地区 | 55 魚沼①
単価適用日 | 0-06.02.20(0)
諸経費体系 | 9 機械設備
| 当 世 代 |  | 前 世 代
工種区分1(共通仮設、現場 | 07 道路付帯設備
工種区分2(間接労務、工場 | 07 消融雪設備
工種区分3(据付間接、設計 | 11 消融雪設備
施工地域区分 | 05 一般交通影響有（２）
前払率 | 40 ４０％
設計技術費(計上の有無) | 01 自動計算する
契約保証に係る保証 | 01 金銭的保証
労務単価の補正率 | 21 0%:補正なし
週休２日補正の有無 | 00 なし (対象外等)
小型車補正 | 00 小型車補正なし
消費税率 | 04 10％
05-実施-機械-0012-当初

## 工事内訳
工事番号
工事名
商号又は名称・代表者名
住所
内容について説明できる者の氏名
その者の電話番号 | [5 empty] | ※本ファイルを工事費内訳書として 提出する場合、左の欄も忘れずに入力 してください。
＊＊ 本工事費 ＊＊ 内訳表
費目・工種・施工名称・管理費区分 | [5 empty] | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
＊＊ 本工事費 ＊＊ | [9 empty] | X1000
| 消融雪設備 | [8 empty] | YK060000000
式
|  | 製作原価 | [7 empty] | YK060100000
式
|  |  | ポンプ | [6 empty] | YK060102000
式
|  |  |  | ポンプ | [5 empty] | YK060102010
[5 empty] | 0 省略 |  | 式
[5 empty] | ﾎﾟﾝﾌﾟ据付(製作原価) |  |  |  |  | S2930
φ100×11.0kW×3段
ﾎﾟﾝﾌﾟ台数＝1台
[5 empty] | 積算基準〔機械 0 省略 | 1 | 施設 |  |  | 施工 第0-0001号内訳表
|  | 据付工事原価 | [7 empty] | YK060200000
式
|  |  | さく井 | [6 empty] | YK060201000
式
|  |  |  | さく井 | [5 empty] | YK060201010
式
[5 empty] | さく井(材料費) |  |  |  |  | S2946
[5 empty] | 積算基準〔機械 0 省略 | 1 | 本 |  |  | 施工 第0-0002号内訳表
[5 empty] | さく井(さく井工) |  |  |  |  | S2940
ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径 250A
掘削深度＝77m
[5 empty] | 積算基準〔機械 0 省略 | 1 | 本 |  |  | 施工 第0-0003号内訳表
[5 empty] | 汚泥吸排車運搬 |  |  |  |  | SWB232010
ＤIＤ無し
運搬距離25.7km以下
[5 empty] | 0 省略 | 35 | m3 |  |  | 施工 第0-0004号内訳表
[5 empty] | 汚泥処理費 |  |  |  |  | F0007
持込
[5 empty] | 魚沼市見積 T 処分費等 | 35 | m3
|  |  | ポンプ | [6 empty] | YK060202000
式
|  |  |  | ポンプ据付 | [5 empty] | YK060202010
式
[5 empty] | ﾎﾟﾝﾌﾟ据付(据付工事原価) |  |  |  |  | S2931
[5 empty] | 積算基準〔機械 0 省略 | 1 | 施設 |  |  | 施工 第0-0005号内訳表
[5 empty] | ﾎﾟﾝﾌﾟ据付(据付工) |  |  |  |  | S2934
ﾎﾟﾝﾌﾟ台数＝1台
揚水管長さ＝55m
[5 empty] | 積算基準〔機械 0 省略 | 1 | 施設 |  |  | 施工 第0-0006号内訳表
[5 empty] | 水位測定管 |  |  |  |  | V0003
[5 empty] | 0 省略 | 1 | 式 |  |  | 施工 第0-0007号内訳表
|  |  | 付属設備 | [6 empty] | YK060204000
式
|  |  |  | その他 | [5 empty] | YK060204010
式
[5 empty] | 受電･配電設備(ﾀｲﾌﾟⅡ) |  |  |  |  | T5785
11～15kW(材料+設置費)
[5 empty] | 0 省略 | 1 | 式
直接製作費
純製作費
製作原価
直接工事費
技術管理費 | [9 empty] | Z0008
式
Z0008
[5 empty] | 揚水試験報告書 |  |  |  |  | T6057
2部
[5 empty] | 0 省略 | 1 | 式
共通仮設費（率分） | [9 empty] | Z0042
Z0042
共通仮設費計
純工事費
現場管理費（率分） | [9 empty] | Z0043
Z0043
現場管理費計
据付間接費 | [9 empty] | Z0044
Z0044
間接工事費
据付工事原価
設計技術費 | [9 empty] | Z0045
Z0045
工事原価計
一般管理費等
契約保証費
一般管理費等計
工事価格
消費税相当額
工事費

## 施工内訳表
ﾎﾟﾝﾌﾟ据付(製作原価)
φ100×11.0kW×3段 |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 06年02月20日適用
ﾎﾟﾝﾌﾟ台数＝1台 | S2930 |  |  |  | 施工 第0-0001号内訳表
積算基準〔機械・電気通信設備〕による |  |  |  |  | 1 施設 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(消雪ﾊﾟｲﾌﾟ井戸用) |  |  |  |  | T5832
100㎜-11.0kW-3段 | 1.000 | 基
機器単体費 5 機器単体費
組入制御盤(ﾀｲﾌﾟⅡ) |  |  |  |  | T5924
11kw･雪片カウント式 | 1.000 | 個
機器単体費 5 機器単体費
諸雑費(まるめ) |  |  |  |  | #80
| 1.00 | 式
0 省略
小計 | 1 | 施設
水中ﾎﾟﾝﾌﾟ種別 =14 φ100×11.0kW×3段
水中ﾎﾟﾝﾌﾟ台数(台) =1 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ台数(台)
制御盤区分 =5 組入制御盤(ﾀｲﾌﾟⅡ)雪片カウント式
05-実施-機械-0014-当初
さく井(材料費)
|  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 06年02月20日適用
| S2946 |  |  |  | 施工 第0-0002号内訳表
積算基準〔機械・電気通信設備〕による |  |  |  |  | 1 本 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
耐溝状腐食電縫鋼管 |  |  |  |  | TZJ5103004
黒ねじ無し管 250A | 38.500 | m
0 省略
ｹｰｼﾝｸﾞ(ｽﾄﾚｰﾅ加工済) |  |  |  |  | T6041
φ250㎜ ｽﾘｯﾄ型 | 38.500 | m
0 省略
豆砂利 (6～10mm) |  |  |  |  | T2010
| 6.160 | m3
0 省略
諸雑費(まるめ) |  |  |  |  | #80
| 1.00 | 式
小計 | 1 | 本
ｹｰｼﾝｸﾞ径 =2 ｹｰｼﾝｸﾞ径 250mm
ｹｰｼﾝｸﾞ長さ(m) =38.5 ｹｰｼﾝｸﾞ長さ(m)
ｽﾄﾚｰﾅ(ｽﾘｯﾄ型)(m) =38.5 ｽﾄﾚｰﾅ(ｽﾘｯﾄ型)(m)
ｽﾄﾚｰﾅ(巻線型)(m) =0 ｽﾄﾚｰﾅ(巻線型)(m)
丸孔ﾊﾟｲﾌﾟﾍﾞｰｽ巻線(m) =0 丸孔ﾊﾟｲﾌﾟﾍﾞｰｽ巻線(m)
ｺﾝﾀﾞｸﾀｰﾊﾟｲﾌﾟ(m) =0 ｺﾝﾀﾞｸﾀｰﾊﾟｲﾌﾟ(m)
05-実施-機械-0014-当初
さく井(さく井工)
ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径 250A |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 06年02月20日適用
掘削深度＝77m | S2940 |  |  |  | 施工 第0-0003号内訳表
積算基準〔機械・電気通信設備〕による |  |  |  |  | 1 本 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
特殊作業員 |  |  |  |  | RR0101 2
人
0 省略
普通作業員 |  |  |  |  | RR0102 2
人
0 省略
特殊作業員 |  |  |  |  | RR0101
人
さく井機設置撤0 省略
普通作業員 |  |  |  |  | RR0102
人
さく井機設置撤0 省略
電工 |  |  |  |  | RR0201
人
さく井機設置撤0 省略
とび工 |  |  |  |  | RR0106
人
さく井機設置撤0 省略
ﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式さく井機損料[ﾓｰﾀ駆動] |  |  |  |  | S2941 1
中形(22kW) |  | 日
0 省略
掘削用ﾋﾞｯﾄ損料 |  |  |  |  | S2941 1
ﾋﾞｯﾄ径 400mm |  | 日
0 省略
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] |  |  |  |  | SK1510029 1
排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 37/45kVA |  | 日
0 省略
ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄﾐｷｻ損料 0.2m3×1槽 2.2kW |  |  |  |  | S2941 1
日
0.2m3×1槽 2.20 省略
ｻﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ損料 口径80mm 揚程10m 3.7kW |  |  |  |  | S2941 1
日
口径80mm 揚程10 省略
電気溶接機運転 |  |  |  |  | S2941 1
交流ｱｰｸ 250A |  | 日
交流ｱｰｸ溶接機0 省略
05-実施-機械-0014-当初
さく井(さく井工)
ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径 250A |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 06年02月20日適用
掘削深度＝77m | S2940 |  |  |  | 施工 第0-0003号内訳表
積算基準〔機械・電気通信設備〕による |  |  |  |  | 1 本 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料 |  |  |  |  | S2941 1
口径100mm 揚程55m |  | 日
0 省略
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付き]運転 4t積 2.9t吊 |  |  |  |  | S2941 1
日
4t積 2.9t吊 0 省略
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] |  |  |  |  | TLC1130006 1
25t吊 |  | 日
さく井機設置撤0 省略
雑器具損料 |  |  |  |  | #01
%
0 省略
ﾋﾞｯﾄ等損耗品費 |  |  |  |  | #02
%
0 省略
諸雑費(まるめ) |  |  |  |  | #80
| 1.00 | 式
0 省略
小計 | 1 | 本
掘削深度(粘性土：m) =16 掘削深度(粘性土：m)
掘削深度(砂･砂質土：m) =0 掘削深度(砂･砂質土：m)
掘削深度(ﾚｷ質土･軟岩：m) =17.5 掘削深度(ﾚｷ質土･軟岩：m)
掘削深度(岩塊･玉石：m) =43.5 掘削深度(岩塊･玉石：m)
ｹｰｼﾝｸﾞ規格 =2 ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径 250A
電気溶接機の規格 =2 交流ｱｰｸ 250A
揚水試験用水中ﾎﾟﾝﾌﾟの規格 =6 口径100mm 揚程55m
05-実施-機械-0014-当初
汚泥吸排車運搬
ＤIＤ無し |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 06年02月20日適用
運搬距離25.7km以下 | SWB232010 |  |  |  | 施工 第0-0004号内訳表
100 m3 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
汚泥吸排車運転 |  |  |  |  | SWK230370 1
日
0 省略
諸雑費(まるめ) |  |  |  |  | #80
| 1.00 | 式
0 省略
計 | 100 | m3
小計 | 1 | m3
DID区間 =1 無し
運搬距離 =8 25.7km以下
05-実施-機械-0014-当初
ﾎﾟﾝﾌﾟ据付(据付工事原価)
|  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 06年02月20日適用
| S2931 |  |  |  | 施工 第0-0005号内訳表
積算基準〔機械・電気通信設備〕による |  |  |  |  | 1 施設 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
揚水管100㎜ 2.75m/本 |  |  |  |  | T5897
亜鉛ﾒｯｷ鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ加工含む | 55.000 | m
0 省略
水中ｹｰﾌﾞﾙ(□8.0mm2) |  |  |  |  | T5903
EVCT | 130.000 | m
0 省略
水位ｹｰﾌﾞﾙ |  |  |  |  | T5910
VCTF | 120.000 | m
0 省略
電極棒 |  |  |  |  | T5911
| 2.000 | 本
0 省略
諸雑費(まるめ) |  |  |  |  | #80
| 1.00 | 式
0 省略
小計 | 1 | 施設
揚水管径 =3 φ100mm
揚水管の長さ(m) =55 揚水管の長さ(m)
水中ｹｰﾌﾞﾙ径 =4 水中ｹｰﾌﾞﾙ径 8.0㎜
水中ｹｰﾌﾞﾙ長さ(m) =130 水中ｹｰﾌﾞﾙ長さ(m)
水位ｹｰﾌﾞﾙ長さ(m) =120 水位ｹｰﾌﾞﾙ長さ(m)
電極棒(本) =2 電極棒(本)
05-実施-機械-0014-当初
ﾎﾟﾝﾌﾟ据付(据付工)
ﾎﾟﾝﾌﾟ台数＝1台 |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 06年02月20日適用
揚水管長さ＝55m | S2934 |  |  |  | 施工 第0-0006号内訳表
積算基準〔機械・電気通信設備〕による |  |  |  |  | 1 施設 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
機械設備据付工 |  |  |  |  | RR0303 2
人
ﾎﾟﾝﾌﾟ据付 0 省略
電工 |  |  |  |  | RR0201 2
人
ﾎﾟﾝﾌﾟ据付 0 省略
普通作業員 |  |  |  |  | RR0102 2
人
ﾎﾟﾝﾌﾟ据付 0 省略
機械設備据付工 |  |  |  |  | RR0303 2
人
操作盤設置・ﾎﾟ0 省略
電工 |  |  |  |  | RR0201 2
人
操作盤設置・ﾎﾟ0 省略
普通作業員 |  |  |  |  | RR0102 2
人
操作盤設置・ﾎﾟ0 省略
据付補助材料費 |  |  |  |  | #02
％
0 省略
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] |  |  |  |  | TLC1120001 1
4.9t吊 |  | 日
0 省略
雑器具損料 |  |  |  |  | #01
％
0 省略
諸雑費(まるめ) |  |  |  |  | #80
| 1.00 | 式
0 省略
小計 | 1 | 施設
ポンプ台数(台) =1 ポンプ台数(台)
揚水管長さ(m) =55 揚水管長さ(m)
05-実施-機械-0014-当初
水位測定管
|  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 06年02月20日適用
| V0003 |  |  |  | 施工 第0-0007号内訳表
1 式 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  |  |  |  | TN2224
一般管VP 径20 長4.0m | 13.75 | 本
0 省略
TSソケット |  |  |  |  | F0006
φ20 | 13 | 個
物価資料 0 省略
小計 | 1 | 式
05-実施-機械-0014-当初

## 単価入力データ一覧表①
単価入力データ一覧表①
上 位 コード | 上 位 名 称 | 第番号 | 単 価 コード | 単 価 名 称 規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称 | 単 位 | 金 額
YK060201010 | さく井 |  | F0007 | 汚泥処理費 | m3
持込
魚沼市見積
V0003 | 水位測定管 | 第0-0007号 | F0006 | TSソケット | 個
φ20
物価資料