## 表紙
令 和 |  |  | 6 | 年 度 | [11 empty] | 調 査
|  | 佐梨保育園調理室エアコン増設工事 | [8 empty] | 単 抜 |  | 設 計 書
設 計
工 事 番 号 | [8 empty] | 施 工 場 所
|  | 6保工第2号 | [7 empty] | 魚沼市 |  | 佐梨 |  | 地内 |  | 佐梨保育園 （佐梨777番地4）
[5 empty] | 実 施 ・ 元 | [7 empty] | 変 更
| 設計額 | [8 empty] | 円 | [8 empty] | 円
| 契約額 | [8 empty] | 円 | [8 empty] | 円
| （内消費税額） |  |  |  | （ |  |  |  |  | 円 | ） |  | （ | [5 empty] | 円 | ）
[5 empty] | 工事日数 |  |  |  | 日間 | [5 empty] | 日間 |  | （付与日数 |  | 日間）
工事・履行日数
[5 empty] | 又は 完成期限 | 6 | 年 | 9 | 月 | 15 | 日 |  | 完成期限 |  |  |  | 年 | 月 |  | 日
空調設備 一式
実 施 | [9 empty] | 変 更
（厨房用エアコン（冷房12.5kw） Ｎ＝１台）
（元） |  |  | 機械設備工事 一式
電気設備工事 一式
設計概要 | [9 empty] | 設計概要

## 内訳
工 事 費 内 訳 書
名 称 |  | 摘 要 | 当初設計 |  |  |  | 変更設計 |  |  |  | 備 考
|  |  | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額
| １ 空調設備 | [9 empty] | 明細№１
| ２ 機械設備工事 | [9 empty] | 明細№２
| ３ 電源工事 | [9 empty] | 明細№３
直接工事費
| 共通仮設費 | [9 empty] | 見積 | bar: 当初設計 数量 to 当初設計 単位
| 現場管理費 | [9 empty] | 見積 | bar: 当初設計 数量 to 当初設計 単位
| 一般管理費 | [9 empty] | 見積 | bar: 当初設計 数量 to 当初設計 単位
諸経費
工事価格
| 消費税 | 10％
工事費
工 事 費 内 訳 書 | [10 empty] | 明細№1
名 称 |  | 摘 要 | 当初設計 数量: 当初設計; 変更設計 数量: 変更設計 | 備 考
|  |  | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額
１ 空調設備
| 厨房用エアコン | （厨房仕様） | [8 empty] | 見積 | bar: 当初設計 数量 to 当初設計 単位
| 室内機 １台 1400*700*300 60㎏程度 | 定格冷房能力：12.5kw 定格暖房能力：14.0kw 電源：3相200V 外装：SUS 吸込空気温度：45度以上対応
室外機 １台 950*350*1100 70㎏程度
| 壁面架台 | 固定寸法：W800*D450程度 耐荷重：150㎏以上 | [8 empty] | 見積 | bar: 当初設計 数量 to 当初設計 単位
| 運転リモコン | 液晶、有線式 | [8 empty] | 見積 | bar: 当初設計 数量 to 当初設計 単位
| ドレンポンプ | 揚程2ｍ以上 | [8 empty] | 見積 | bar: 当初設計 数量 to 当初設計 単位
| 同機器専用ドレンホース | [9 empty] | 見積 | bar: 当初設計 数量 to 当初設計 単位
| 同機器専用中継ハーネス | [9 empty] | 見積 | bar: 当初設計 数量 to 当初設計 単位
| 同機器専用保護ケーシング | [9 empty] | 見積 | bar: 当初設計 数量 to 当初設計 単位
小計
工 事 費 内 訳 書 | [10 empty] | 明細№2
名 称 |  | 摘 要 | 当初設計 数量: 当初設計; 変更設計 数量: 変更設計 | 備 考
|  |  | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額
２ 機械設備工事
| 室内機取付 | [9 empty] | 見積 | bar: 当初設計 数量 to 当初設計 単位
| 点検口設置 | [9 empty] | 見積 | bar: 当初設計 数量 to 当初設計 単位
| 室外機取付 | [9 empty] | 見積 | bar: 当初設計 数量 to 当初設計 単位
| 架台設置 | 壁面取付 | [8 empty] | 見積 | bar: 当初設計 数量 to 当初設計 単位
| 冷媒管 | φ15.9 | 当初設計 数量: 10; 当初設計 単位: ｍ | 見積
| 冷媒管 | φ9.5 | 当初設計 数量: 10; 当初設計 単位: ｍ | 見積
| 冷媒配管工 | [9 empty] | 見積 | bar: 当初設計 数量 to 当初設計 単位
| ドレンポンプ設置 | 組立、取付 | [8 empty] | 見積 | bar: 当初設計 数量 to 当初設計 単位
| ドレン配管工 | 保温付き配管 | [8 empty] | 見積 | bar: 当初設計 数量 to 当初設計 単位
| 渡り配線 | 2×3芯 | 当初設計 数量: 12; 当初設計 単位: ｍ | 見積
| コア抜き | φ100×200L | [8 empty] | 見積 | bar: 当初設計 数量 to 当初設計 単位
| 真空引き・ガス注入 | [9 empty] | 見積 | bar: 当初設計 数量 to 当初設計 単位
| 雑材料費 | カバー等 | [8 empty] | 見積 | bar: 当初設計 数量 to 当初設計 単位
小計
工 事 費 内 訳 書 | [10 empty] | 明細№3
名 称 |  | 摘 要 | 当初設計 数量: 当初設計; 変更設計 数量: 変更設計 | 備 考
|  |  | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額
３ 電源工事
| ケーブル | CV5.5-4C | 当初設計 数量: 20; 当初設計 単位: ｍ | 見積
| 電動機結線 | 直入れ始動方式 | [8 empty] | 見積 | bar: 当初設計 数量 to 当初設計 単位
| 分電盤改造 | MCB3P30A×1基追加 | [8 empty] | 見積 | bar: 当初設計 数量 to 当初設計 単位
| 分電盤入線 | [9 empty] | 見積 | bar: 当初設計 数量 to 当初設計 単位
| 消耗品雑材料 | [9 empty] | 見積 | bar: 当初設計 数量 to 当初設計 単位
小計