## 表紙
令和 |  | ６・７ | 年度 | [9 empty] | 調査 |  | 設計
エレベーター乗場扉仕上げの仕様変更のため、増工したい 発生材の処理実績をもとに、減工したい。 （ 当初予定 ） （ 実績 ） 廃プラスチック類 305.0kg → 50.0kg（ 255.0kg減 ） 廃油 500.0㍑ → 300.0㍑（ 200.0㍑減 ） 建築ガラ等 267.6kg → 390.0kg（ 122.4kg増 ） 金属くず 4050.0kg → 2717.0kg（ 1333.0kg減 ） | 湯之谷デイサービスセンター給湯・冷暖房熱源機更新工事 | [8 empty] | 設 計 書
工 事 番 号 | [9 empty] | 施 工 地
6魚介福第99号 | [9 empty] | 魚沼市 下折立 地内
|  |  | 実 施 ・ 元 | [6 empty] | 変 更
設 計 額 | [7 empty] | 円 | [8 empty] | 円
契 約 額 | [7 empty] | 円 | [8 empty] | 円
（内消費税額） |  |  |  |  | （ |  |  | 円 | ） |  |  | （ |  |  |  |  | 円 | ）
工事・履行日数 |  |  |  | 工事日数 |  | 180 | 日間 | [5 empty] | 日間（付与日数 |  |  | 日間）
|  |  |  | 又は 完成期限 |  | 年 | 月 | 日 |  |  | 完成期限 |  |  | 年 | 月 |  | 日
実 施 （元） 設計概要 |  |  |  | 湯之谷デイサービスセンター延床面積2453.62㎡ 1.給湯設備工事 2.冷暖房設備工事 3.給油設備工事 4.自動制御設備工事 5.総合調整 6.撤去工事 7.建設副産物等処理工事 各一式 | [5 empty] | 変 更 設計概要

## 直接工事費内訳書
直接工事費 内訳書
( 1 )
名 称 |  | 摘 要 | 実 施 元 | 変 更 設 計 額 | 差 引 増 減 額 | 備 考
機械設備工事
1 | 給湯設備工事 | １式
2 | 冷暖房設備工事 | １式
3 | 給油設備工事 | １式
4 | 自動制御設備工事 | １式
5 | 総合調整費 | １式
6 | 撤去工事 | １式
7 | 建設副産物等処理費 | １式
直接工事費計
| 共通仮設費 | １式 |  |  |  | 公共建築工事共通費積算基準 令和5年改定（改修機械設備）
| 現場管理費 | １式 |  |  |  | 公共建築工事共通費積算基準 令和5年改定（改修機械設備）
| 一般管理費 | １式 |  |  |  | 公共建築工事共通費積算基準 令和5年改定（改修機械設備）
経費計
合 計
合 計（消費税込）
（注）共通費は、工事期間６カ月で積算している。

## 直接工事費内訳明細書
直接工事費 内訳明細書
（ M1 ）
名 称 |  | 摘 要 | 実 施 元 |  | 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  |  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価
1 | 給湯設備工事
| 給湯用真空温水ﾋｰﾀｰ BO-1 | １回路 灯油焚 | [8 empty] | 見積 | bar: 実 施 元 員 数 to 実 施 元 単位
|  | 缶体出力：291kW | 実 施 元 員 数: 0
リモコン共
| 据付費 | [9 empty] | 見積 | bar: 実 施 元 員 数 to 実 施 元 単位
| 搬入費 | 荷受け場所から機械室まで 機器配管一括搬入 | [8 empty] | 見積 | bar: 実 施 元 員 数 to 実 施 元 単位
| 耐熱性塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | HVA 機械室 40A | 実 施 元 員 数: 8; 実 施 元 単位: ｍ | 見積
| 耐熱性塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | HVA 機械室 25A | 実 施 元 員 数: 4; 実 施 元 単位: ｍ | 見積
| 仕切弁 | 0.98Mpa ｺｱ 40A | 実 施 元 員 数: 2; 実 施 元 単位: 個 | 見積
| 仕切弁 | 0.98Mpa ｺｱ 25A | [8 empty] | 見積 | bar: 実 施 元 員 数 to 実 施 元 単位
| 安全弁 | 25A | [8 empty] | 見積 | bar: 実 施 元 員 数 to 実 施 元 単位
| 圧力計 |  | 実 施 元 員 数: 2; 実 施 元 単位: 組 | 見積
| 温度計 | 冷水 機械室 GW40t 65A | 実 施 元 員 数: 2; 実 施 元 単位: 個 | 見積
| 保温工事 | 機械室 GW20t 40A | 実 施 元 員 数: 10; 実 施 元 単位: ｍ | 見積
| 保温工事 | 機械室 GW20t 25A | [8 empty] | 見積 | bar: 実 施 元 員 数 to 実 施 元 単位
直接工事費 内訳明細書
（ M2 ）
名 称 |  | 摘 要 | 実 施 元 員 数: 実 施 元; 設 計 単 価: 設 計; 変 更 設 計 員 数: 変 更 設 計 | 備 考
|  |  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価
| 配管接続(鋼管類) | 40A 保温有 | 実 施 元 員 数: 2; 実 施 元 単位: ヶ所 | 見積
| 配管接続(鋼管類) | 25A | [8 empty] | 見積 | bar: 実 施 元 員 数 to 実 施 元 単位
| 塗装工事 | 25A | 実 施 元 員 数: 3; 実 施 元 単位: ｍ | 見積
| コンクリート基礎増打ち | [9 empty] | 見積 | bar: 実 施 元 員 数 to 実 施 元 単位
小計
直接工事費 内訳明細書
（ M3 ）
名 称 |  | 摘 要 | 実 施 元 員 数: 実 施 元; 設 計 単 価: 設 計; 変 更 設 計 員 数: 変 更 設 計 | 備 考
|  |  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価
２ | 冷暖房設備工事
| 冷温水発生機 RH-1 | 灯油炊二重効用20RT | [8 empty] | 見積 | bar: 実 施 元 員 数 to 実 施 元 単位
|  | 冷凍能力:66.3kW 加熱能力:84.4kW | 実 施 元 員 数: 0
補機動力盤,遠隔操作盤(互換ﾊﾟﾈﾙ付)
|  | ,凍結防止ｽｲｯﾁ,感震ｽｲｯﾁ,他付属品共 | 実 施 元 員 数: 0
| 据付費 | [9 empty] | 見積 | bar: 実 施 元 員 数 to 実 施 元 単位
| 搬入費 | 荷受け場所から機械室 機器配管等一括搬入 | [8 empty] | 見積 | bar: 実 施 元 員 数 to 実 施 元 単位
| 煙道工事 | SS3.2t 150～300φ | [8 empty] | 見積 | bar: 実 施 元 員 数 to 実 施 元 単位
| 煙道断熱工事 | ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 実 施 元 員 数: 8; 実 施 元 単位: m2 | 見積
| （冷温水） |  | 実 施 元 員 数: 0
| 配管用炭素鋼鋼管(白) | 機械室 65A | 実 施 元 員 数: 10; 実 施 元 単位: ｍ | 見積
| 配管用炭素鋼鋼管(白) | 機械室 15A | 実 施 元 員 数: 2; 実 施 元 単位: ｍ | 見積
| 配管用炭素鋼鋼管(白) | 機械室 20A | 実 施 元 員 数: 2; 実 施 元 単位: ｍ | 見積
| 配管用炭素鋼鋼管(白) | 機械室 25A | 実 施 元 員 数: 2; 実 施 元 単位: ｍ | 見積
| ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 65A | 実 施 元 員 数: 2; 実 施 元 単位: 個 | 見積
| 仕切弁 | 0.49Mpa 20A | [8 empty] | 見積 | bar: 実 施 元 員 数 to 実 施 元 単位
直接工事費 内訳明細書
（ M4 ）
名 称 |  | 摘 要 | 実 施 元 員 数: 実 施 元; 設 計 単 価: 設 計; 変 更 設 計 員 数: 変 更 設 計 | 備 考
|  |  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価
| 仕切弁 | 0.49Mpa 15A | [8 empty] | 見積 | bar: 実 施 元 員 数 to 実 施 元 単位
| 自動空気抜弁 | 15A | [8 empty] | 見積 | bar: 実 施 元 員 数 to 実 施 元 単位
| 安全弁 | 25A | [8 empty] | 見積 | bar: 実 施 元 員 数 to 実 施 元 単位
| 圧力計 |  | 実 施 元 員 数: 2; 実 施 元 単位: 個 | 見積
| 温度計 |  | 実 施 元 員 数: 2; 実 施 元 単位: 個 | 見積
| 保温工事 | 冷水 機械室 GW40t 65A | 実 施 元 員 数: 12; 実 施 元 単位: ｍ | 見積
| 保温工事 | 冷水 機械室 GW40t 15A | 実 施 元 員 数: 2; 実 施 元 単位: ｍ | 見積
| 保温工事 | 冷水 機械室 GW40t 20A | [8 empty] | 見積 | bar: 実 施 元 員 数 to 実 施 元 単位
| 保温工事 | 冷水 機械室 GW40t 25A | [8 empty] | 見積 | bar: 実 施 元 員 数 to 実 施 元 単位
| 保温工事 | 弁類 65A | 実 施 元 員 数: 2; 実 施 元 単位: 個 | 見積
| 配管接続費 | 65A 保温有 | 実 施 元 員 数: 2; 実 施 元 単位: ヶ所 | 見積
| 配管接続費 | 15A | [8 empty] | 見積 | bar: 実 施 元 員 数 to 実 施 元 単位
| 配管接続費 | 20A | [8 empty] | 見積 | bar: 実 施 元 員 数 to 実 施 元 単位
| 配管接続費 | 25A | [8 empty] | 見積 | bar: 実 施 元 員 数 to 実 施 元 単位
直接工事費 内訳明細書
（ M5 ）
名 称 |  | 摘 要 | 実 施 元 員 数: 実 施 元; 設 計 単 価: 設 計; 変 更 設 計 員 数: 変 更 設 計 | 備 考
|  |  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価
（冷却水配管）
| 配管用炭素鋼鋼管(白) | 機械室 65A | 実 施 元 員 数: 7; 実 施 元 単位: ｍ | 見積
| 配管用炭素鋼鋼管(白) | 機械室 20A | 実 施 元 員 数: 2; 実 施 元 単位: ｍ | 見積
| バタフライ弁 | 65A | 実 施 元 員 数: 2; 実 施 元 単位: 個 | 見積
| 仕切弁 | 0.49Mpa 20A | [8 empty] | 見積 | bar: 実 施 元 員 数 to 実 施 元 単位
| 圧力計 |  | 実 施 元 員 数: 2; 実 施 元 単位: 個 | 見積
| 温度計 |  | 実 施 元 員 数: 2; 実 施 元 単位: 個 | 見積
| 配管接続費 | 65A | 実 施 元 員 数: 2; 実 施 元 単位: ヶ所 | 見積
| 塗装工事 | 15A | 実 施 元 員 数: 3; 実 施 元 単位: ｍ | 見積
| 塗装工事 | 20A | 実 施 元 員 数: 3; 実 施 元 単位: ｍ | 見積
| 塗装工事 | 25A | 実 施 元 員 数: 3; 実 施 元 単位: ｍ | 見積
小計
直接工事費 内訳明細書
（ M6 ）
名 称 |  | 摘 要 | 実 施 元 員 数: 実 施 元; 設 計 単 価: 設 計; 変 更 設 計 員 数: 変 更 設 計 | 備 考
|  |  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価
３ | 給油設備工事
| 配管用炭素鋼鋼管(黒) | 機械室 15A | 実 施 元 員 数: 4; 実 施 元 単位: ｍ | 見積
| フレキシブルジョイント | 15A | 実 施 元 員 数: 2; 実 施 元 単位: 個 | 見積
| 配管接続費 | 15A | 実 施 元 員 数: 2; 実 施 元 単位: ヶ所 | 見積
| 塗装工事 | 15A | 実 施 元 員 数: 4; 実 施 元 単位: ｍ | 見積
小計
直接工事費 内訳明細書
（ M7 ）
名 称 |  | 摘 要 | 実 施 元 員 数: 実 施 元; 設 計 単 価: 設 計; 変 更 設 計 員 数: 変 更 設 計 | 備 考
|  |  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価
４ | 自動制御設備工事
| 遠方盤工事 | 冷温水発生機・ﾎﾞｲﾗｰ | [8 empty] | 見積 | bar: 実 施 元 員 数 to 実 施 元 単位
| 計装工事・電源工事 | 冷温水発生機・ﾎﾞｲﾗｰ | [8 empty] | 見積 | bar: 実 施 元 員 数 to 実 施 元 単位
ﾌﾟﾘｶ＆ｺﾈｸﾀｰ#17,24,30
自動制御設備経費含 試運転立ち合い共
| 撤去工事 | 電線管・電線類、感震器他 | [8 empty] | 見積 | bar: 実 施 元 員 数 to 実 施 元 単位
小計
直接工事費 内訳明細書
（ M8 ）
名 称 |  | 摘 要 | 実 施 元 員 数: 実 施 元; 設 計 単 価: 設 計; 変 更 設 計 員 数: 変 更 設 計 | 備 考
|  |  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価
５ | 総合調整費
| 主機械室内機器 | 延床面積5000㎡以下 | [8 empty] | 見積 | bar: 実 施 元 員 数 to 実 施 元 単位
小計
直接工事費 内訳明細書
（ M9 ）
名 称 |  | 摘 要 | 実 施 元 員 数: 実 施 元; 設 計 単 価: 設 計; 変 更 設 計 員 数: 変 更 設 計 | 備 考
|  |  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価
６ | 撤去工事
（給湯設備撤去）
| 真空式温水発生機撤去 | 291kW以下 | [8 empty] | 見積 | bar: 実 施 元 員 数 to 実 施 元 単位
| 機器搬出費 | 機械室から任意集積場所 機器配管等一括搬入 | [8 empty] | 見積 | bar: 実 施 元 員 数 to 実 施 元 単位
| 鋼管撤去 | 機械室 40A | 実 施 元 員 数: 8; 実 施 元 単位: ｍ | 見積
| 鋼管撤去 | 機械室 25A | 実 施 元 員 数: 4; 実 施 元 単位: ｍ | 見積
| 弁類撤去 | 40A | 実 施 元 員 数: 2; 実 施 元 単位: 個 | 見積
| 弁類撤去 | 25A | [8 empty] | 見積 | bar: 実 施 元 員 数 to 実 施 元 単位
| 逃し弁撤去 | 25A | [8 empty] | 見積 | bar: 実 施 元 員 数 to 実 施 元 単位
| 圧力計撤去 |  | 実 施 元 員 数: 2; 実 施 元 単位: 組 | 見積
| 温度計撤去 |  | 実 施 元 員 数: 2; 実 施 元 単位: 個 | 見積
| 配管保温撤去 | 40A | 実 施 元 員 数: 10; 実 施 元 単位: ｍ | 見積
| 配管保温撤去 | 25A | [8 empty] | 見積 | bar: 実 施 元 員 数 to 実 施 元 単位
| 配管切断(鋼管類) | 40A | 実 施 元 員 数: 2; 実 施 元 単位: ヶ所 | 見積
| 配管切断(鋼管類) | 25A | [8 empty] | 見積 | bar: 実 施 元 員 数 to 実 施 元 単位
直接工事費 内訳明細書
（ M10 ）
名 称 |  | 摘 要 | 実 施 元 員 数: 実 施 元; 設 計 単 価: 設 計; 変 更 設 計 員 数: 変 更 設 計 | 備 考
|  |  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価
（冷暖房設備撤去）
| 冷温水発生機撤去 RH-1 | 灯油炊二重効用20RT | [8 empty] | 見積 | bar: 実 施 元 員 数 to 実 施 元 単位
| 機器搬出費 | 機械室から任意集積場所 機器配管等一括搬出 | [8 empty] | 見積 | bar: 実 施 元 員 数 to 実 施 元 単位
| （冷温水） |  | 実 施 元 員 数: 0
| 鋼管撤去 | 65A | 実 施 元 員 数: 12; 実 施 元 単位: ｍ | 見積
| 鋼管撤去 | 15A | 実 施 元 員 数: 2; 実 施 元 単位: ｍ | 見積
| 鋼管撤去 | 20A | 実 施 元 員 数: 2; 実 施 元 単位: ｍ | 見積
| 鋼管撤去 | 25A | 実 施 元 員 数: 2; 実 施 元 単位: ｍ | 見積
| 弁類撤去 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 65A | 実 施 元 員 数: 2; 実 施 元 単位: 個 | 見積
| 弁類撤去 | 20A | [8 empty] | 見積 | bar: 実 施 元 員 数 to 実 施 元 単位
| 弁類撤去 | 15A | [8 empty] | 見積 | bar: 実 施 元 員 数 to 実 施 元 単位
| 弁類撤去 自動ｴｱ抜弁 | 20A | [8 empty] | 見積 | bar: 実 施 元 員 数 to 実 施 元 単位
| 弁類撤去 逃し弁 | 25A | [8 empty] | 見積 | bar: 実 施 元 員 数 to 実 施 元 単位
| 圧力計撤去 |  | 実 施 元 員 数: 2; 実 施 元 単位: 組 | 見積
| 温度計撤去 |  | 実 施 元 員 数: 2; 実 施 元 単位: 個 | 見積
| 配管保温撤去(ｸﾞﾗｽｳｰﾙ) 冷水 機械室 | 65A | 実 施 元 員 数: 10; 実 施 元 単位: ｍ | 見積
直接工事費 内訳明細書
（ M11 ）
名 称 |  | 摘 要 | 実 施 元 員 数: 実 施 元; 設 計 単 価: 設 計; 変 更 設 計 員 数: 変 更 設 計 | 備 考
|  |  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価
| 配管保温撤去(ｸﾞﾗｽｳｰﾙ) 冷水 機械室 | 25A | 実 施 元 員 数: 2; 実 施 元 単位: ｍ | 見積
| 配管保温撤去(ｸﾞﾗｽｳｰﾙ) 冷水 機械室 | 20A | [8 empty] | 見積 | bar: 実 施 元 員 数 to 実 施 元 単位
| 配管保温撤去(ｸﾞﾗｽｳｰﾙ) 冷水 機械室 | 15A | [8 empty] | 見積 | bar: 実 施 元 員 数 to 実 施 元 単位
| 弁類保温(ｸﾞﾗｽｳｰﾙ) 撤去 冷水 | 65A | 実 施 元 員 数: 2; 実 施 元 単位: 個 | 見積
| 配管切断(鋼管類) | 65A | 実 施 元 員 数: 2; 実 施 元 単位: ヶ所 | 見積
| 配管切断(鋼管類) | 15A | [8 empty] | 見積 | bar: 実 施 元 員 数 to 実 施 元 単位
| 配管切断(鋼管類) | 20A | [8 empty] | 見積 | bar: 実 施 元 員 数 to 実 施 元 単位
| 配管切断(鋼管類) | 25A | [8 empty] | 見積 | bar: 実 施 元 員 数 to 実 施 元 単位
| （冷却水） |  | 実 施 元 員 数: 0
| 鋼管撤去 | 65A | 実 施 元 員 数: 7; 実 施 元 単位: ｍ | 見積
| 鋼管撤去 | 20A | 実 施 元 員 数: 2; 実 施 元 単位: ｍ | 見積
| 弁類撤去 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 65A | 実 施 元 員 数: 2; 実 施 元 単位: 個 | 見積
| 弁類撤去 | 20A | [8 empty] | 見積 | bar: 実 施 元 員 数 to 実 施 元 単位
| 圧力計撤去 |  | 実 施 元 員 数: 2; 実 施 元 単位: 組 | 見積
| 温度計撤去 |  | 実 施 元 員 数: 2; 実 施 元 単位: 個 | 見積
| 配管切断(鋼管類) | 65A | 実 施 元 員 数: 2; 実 施 元 単位: ヶ所 | 見積
直接工事費 内訳明細書
（ M12 ）
名 称 |  | 摘 要 | 実 施 元 員 数: 実 施 元; 設 計 単 価: 設 計; 変 更 設 計 員 数: 変 更 設 計 | 備 考
|  |  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価
| 煙道撤去工事 | 150～300φ | [8 empty] | 見積 | bar: 実 施 元 員 数 to 実 施 元 単位
| 煙道断熱撤去(ﾛｯｸｳｰﾙ) | ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 実 施 元 員 数: 8; 実 施 元 単位: m2 | 見積
（給油）
| 鋼管撤去 | 15A | 実 施 元 員 数: 3; 実 施 元 単位: ｍ | 見積
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ撤去 | 15A | 実 施 元 員 数: 3; 実 施 元 単位: 個 | 見積
| 配管切断(鋼管類) | 15A | 実 施 元 員 数: 3; 実 施 元 単位: ヶ所 | 見積
（アスベスト処理）
| 表示板、告知看板等 | [9 empty] | 見積 | bar: 実 施 元 員 数 to 実 施 元 単位
| 配管フランジ撤去 | 40A×2ヶ所 | [8 empty] | 見積 | bar: 実 施 元 員 数 to 実 施 元 単位
| 配管フランジ撤去 | 65A×4ヶ所 | [8 empty] | 見積 | bar: 実 施 元 員 数 to 実 施 元 単位
| 煙道フランジ撤去 | ﾎﾞｲﾗｰ、冷温水発生機廻り | [8 empty] | 見積 | bar: 実 施 元 員 数 to 実 施 元 単位
| ﾎﾞｲﾗｰ熱交換器ｶﾞｽｹｯﾄ撤去 | [9 empty] | 見積 | bar: 実 施 元 員 数 to 実 施 元 単位
| ﾎﾞｲﾗｰ覗き窓部ｶﾞｽｹｯﾄ撤去 | [9 empty] | 見積 | bar: 実 施 元 員 数 to 実 施 元 単位
| 事後清掃 | [9 empty] | 見積 | bar: 実 施 元 員 数 to 実 施 元 単位
| 消耗品費 | アスベスト含有建材処理に必要な消耗品 | [8 empty] | 見積 | bar: 実 施 元 員 数 to 実 施 元 単位
| 機材損料 | アスベスト含有建材処理に必要な機材損料 | [8 empty] | 見積 | bar: 実 施 元 員 数 to 実 施 元 単位
直接工事費 内訳明細書
（ M13 ）
名 称 |  | 摘 要 | 実 施 元 員 数: 実 施 元; 設 計 単 価: 設 計; 変 更 設 計 員 数: 変 更 設 計 | 備 考
|  |  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価
| 石綿作業主任者管理費 | [9 empty] | 見積 | bar: 実 施 元 員 数 to 実 施 元 単位
| 現場雑費 | [9 empty] | 見積 | bar: 実 施 元 員 数 to 実 施 元 単位
小計
直接工事費 内訳明細書
（ M14 ）
名 称 |  | 摘 要 | 実 施 元 員 数: 実 施 元; 設 計 単 価: 設 計; 変 更 設 計 員 数: 変 更 設 計 | 備 考
|  |  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価
７ | 建設副産物等処理費
積込・運搬費
| 金属くず | ボイラー・配管材 ４ｔトラック・クレーン付き | 実 施 元 員 数: 1.9; 実 施 元 単位: t | 見積
| 保温くず | グラスウール ４ｔトラック・クレーン付き | [8 empty] | 見積 | bar: 実 施 元 員 数 to 実 施 元 単位
| 保温くず | ロックウール ４ｔトラック・クレーン付き | [8 empty] | 見積 | bar: 実 施 元 員 数 to 実 施 元 単位
| 冷温水発生機 | 1000kg 積込のみ | [8 empty] | 見積 | bar: 実 施 元 員 数 to 実 施 元 単位
| アスベスト含有品 | [9 empty] | 見積 | bar: 実 施 元 員 数 to 実 施 元 単位
処分費
| 金属くず | ボイラー・配管材 | 実 施 元 員 数: 1900; 実 施 元 単位: kg; 設 計 代 価: 有価物処理
| 保温くず | グラスウール | 実 施 元 員 数: 0.2; 実 施 元 単位: ｍ3 | 見積
| 保温くず | ロックウール | 実 施 元 員 数: 0.6; 実 施 元 単位: ｍ3 | 見積
| 冷温水発生機運搬処理 | 機器メーカーによる引き取り処分 運搬費含む | [8 empty] | 見積 | bar: 実 施 元 員 数 to 実 施 元 単位
| アスベスト含有品 |  | 実 施 元 員 数: 0.2; 実 施 元 単位: t | 見積
小計

## 産廃数量表 (hidden)
産廃数量集計
| 摘 要 |  |  | 鉄くず |  | 保温くずＧＷ |  | 保温くずＲＷ
|  | 員 数 | 単位 | 単位重量 | 計(kg) | 単位重量 | 計 | 単位重量 | 計
（給湯設備撤去）
真空式温水発生機撤去 | 291kW以下 | 員 数: 1; 単位: 基; 鉄くず 単位重量: 1320; 鉄くず 計(kg): 1320
鋼管撤去 | 機械室 40A | 員 数: 8; 単位: ｍ; 鉄くず 単位重量: 3.89; 鉄くず 計(kg): 31.12
鋼管撤去 | 機械室 25A | 員 数: 4; 単位: ｍ; 鉄くず 単位重量: 2.43; 鉄くず 計(kg): 9.72
弁類撤去 | 40A | 員 数: 2; 単位: 個; 鉄くず 単位重量: 13; 鉄くず 計(kg): 26
弁類撤去 | 25A | 員 数: 1; 単位: 個; 鉄くず 単位重量: 4; 鉄くず 計(kg): 4
逃し弁撤去 | 25A | 員 数: 1; 単位: 個; 鉄くず 単位重量: 4; 鉄くず 計(kg): 4
圧力計撤去 |  | 員 数: 2; 単位: 組; 鉄くず 単位重量: 1; 鉄くず 計(kg): 2
温度計撤去 |  | 員 数: 2; 単位: 個; 鉄くず 単位重量: 1; 鉄くず 計(kg): 2
配管保温撤去 | 40A | 員 数: 10; 単位: ｍ; 保温くずＧＷ 単位重量: 0.00305; 保温くずＧＷ 計: 0.0305
配管保温撤去 | 25A | 員 数: 1; 単位: ｍ; 保温くずＧＷ 単位重量: 0.00214; 保温くずＧＷ 計: 0.00214
（冷暖房設備撤去）
冷温水発生機撤去 RH-1 | 灯油炊二重効用20RT | 員 数: 1; 単位: 基; 鉄くず 計(kg): メーカー処分
（冷温水）
鋼管撤去 | 65A | 員 数: 10; 単位: ｍ; 鉄くず 単位重量: 7.47; 鉄くず 計(kg): 74.7
鋼管撤去 | 15A | 員 数: 2; 単位: ｍ; 鉄くず 単位重量: 1.31; 鉄くず 計(kg): 2.62
鋼管撤去 | 20A | 員 数: 2; 単位: ｍ; 鉄くず 単位重量: 1.68; 鉄くず 計(kg): 3.36
鋼管撤去 | 25A | 員 数: 2; 単位: ｍ; 鉄くず 単位重量: 2.43; 鉄くず 計(kg): 4.86
弁類撤去 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 65A | 員 数: 2; 単位: 個; 鉄くず 単位重量: 22; 鉄くず 計(kg): 44
弁類撤去 | 20A | 員 数: 1; 単位: 個; 鉄くず 単位重量: 3; 鉄くず 計(kg): 3
弁類撤去 | 15A | 員 数: 1; 単位: 個; 鉄くず 単位重量: 3; 鉄くず 計(kg): 3
弁類撤去 自動ｴｱ抜弁 | 20A | 員 数: 1; 単位: 個; 鉄くず 単位重量: 3; 鉄くず 計(kg): 3
弁類撤去 逃し弁 | 25A | 員 数: 1; 単位: 個; 鉄くず 単位重量: 4; 鉄くず 計(kg): 4
圧力計撤去 |  | 員 数: 2; 単位: 組; 鉄くず 単位重量: 1; 鉄くず 計(kg): 2
温度計撤去 |  | 員 数: 2; 単位: 個; 鉄くず 単位重量: 1; 鉄くず 計(kg): 2
配管保温撤去(ｸﾞﾗｽｳｰﾙ) 冷水 機械室 | 65A | 員 数: 12; 単位: ｍ; 保温くずＧＷ 単位重量: 0.0096; 保温くずＧＷ 計: 0.1152
配管保温撤去(ｸﾞﾗｽｳｰﾙ) 冷水 機械室 | 25A | 員 数: 2; 単位: ｍ; 保温くずＧＷ 単位重量: 0.0032; 保温くずＧＷ 計: 0.0064
配管保温撤去(ｸﾞﾗｽｳｰﾙ) 冷水 機械室 | 20A | 員 数: 1; 単位: ｍ; 保温くずＧＷ 単位重量: 0.0027; 保温くずＧＷ 計: 0.0027
配管保温撤去(ｸﾞﾗｽｳｰﾙ) 冷水 機械室 | 15A | 員 数: 1; 単位: ｍ; 保温くずＧＷ 単位重量: 0.002; 保温くずＧＷ 計: 0.002
弁類保温(ｸﾞﾗｽｳｰﾙ) 撤去 冷水 | 65A | 員 数: 2; 単位: 個; 保温くずＧＷ 単位重量: 0.01; 保温くずＧＷ 計: 0.02
（冷却水）
鋼管撤去 | 65A | 員 数: 7; 単位: ｍ; 鉄くず 単位重量: 7.47; 鉄くず 計(kg): 52.29
鋼管撤去 | 20A | 員 数: 2; 単位: ｍ; 鉄くず 単位重量: 1.68; 鉄くず 計(kg): 3.36
弁類撤去 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 65A | 員 数: 2; 単位: 個; 鉄くず 単位重量: 22; 鉄くず 計(kg): 44
弁類撤去 | 20A | 員 数: 1; 単位: 個; 鉄くず 単位重量: 3; 鉄くず 計(kg): 3
圧力計撤去 |  | 員 数: 2; 単位: 組; 鉄くず 単位重量: 1; 鉄くず 計(kg): 2
温度計撤去 |  | 員 数: 2; 単位: 個; 鉄くず 単位重量: 1; 鉄くず 計(kg): 2
煙道撤去工事 |  | 員 数: 7; 単位: ㎡; 鉄くず 単位重量: 25.12; 鉄くず 計(kg): 175.84
煙道断熱撤去(ﾛｯｸｳｰﾙ) | ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 8 | m2 | 3.05 | 24.4 |  |  | 0.075 | 0.6
（給油）
鋼管撤去 | 15A | 員 数: 3; 単位: ｍ; 鉄くず 単位重量: 1.31; 鉄くず 計(kg): 3.93
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ撤去 | 15A | 員 数: 3; 単位: 個; 鉄くず 単位重量: 3; 鉄くず 計(kg): 9
|  |  | 合計 | (kg) | 1865.2 | (m3) | 0.17894 | (m3) | 0.6
|  |  | 端数処理 |  | 1900 |  | 0.2 |  | 0.6